## 資本回収係数
WACC | 5%
割引率
|  | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08
耐用年数 | 5 | 0.20604 | 0.21216 | 0.21835 | 0.22463 | 0.23097 | 0.2374 | 0.24389 | 0.25046
| 10 | 0.10558 | 0.11133 | 0.11723 | 0.12329 | 0.1295 | 0.13587 | 0.14238 | 0.14903
| 15 | 0.072124 | 0.077825 | 0.083767 | 0.089941 | 0.096342 | 0.10296 | 0.10979 | 0.11683
| 20 | 0.055415 | 0.061157 | 0.067216 | 0.073582 | 0.080243 | 0.087185 | 0.094393 | 0.10185
| 25 | 0.045407 | 0.05122 | 0.057428 | 0.064012 | 0.070952 | 0.078227 | 0.085811 | 0.093679
| 50 | 0.025513 | 0.031823 | 0.038865 | 0.04655 | 0.054777 | 0.063444 | 0.07246 | 0.081743

## コンバインドサイクル
Cost | 150000 | [円/KW]
資本回収期間 | 15 | 年
割引率 | 0.05
資本回収率 | 0.096342
PC | 164.9697 | /PF
円/USD | 105 | [円/USD]
LNG熱量 | 1.0551 | [kJ/Btu]
KWh | 3.6 | J
1MMBtu | 0.29307 | MWh
OM費用 | 3000 | 円/KW | 34.2466 | /PF[円/KWh]
効率 | 55 | %
燃料 | 0.0062039 | PL[KWh]
発電原価= | 199.2162 | /PF+ | 0.0062039 | PL
設備利用率
|  |  | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
燃料価格 | 5 | 525 | 36.251 | 23.8782 | 19.754 | 14.255 | 11.5055 | 9.8558 | 8.756 | 7.3813 | 6.5564 | 6.0065 | 5.6137 | 5.3192 | 5.09
| 10 | 1050 | 39.508 | 27.1353 | 23.011 | 17.512 | 14.7625 | 13.1128 | 12.0131 | 10.6383 | 9.8135 | 9.2636 | 8.8708 | 8.5762 | 8.3471
| 15 | 1575 | 42.765 | 30.3923 | 26.2681 | 20.7691 | 18.0196 | 16.3699 | 15.2701 | 13.8953 | 13.0705 | 12.5206 | 12.1278 | 11.8332 | 11.6041
| 20 | 2100 | 46.0221 | 33.6493 | 29.5251 | 24.0261 | 21.2766 | 19.6269 | 18.5271 | 17.1524 | 16.3275 | 15.7776 | 15.3848 | 15.0902 | 14.8611
| 25 | 2625 | 49.2791 | 36.9064 | 32.7821 | 27.2831 | 24.5336 | 22.8839 | 21.7841 | 20.4094 | 19.5846 | 19.0347 | 18.6419 | 18.3473 | 18.1182
| 30 | 3150 | 52.5361 | 40.1634 | 36.0392 | 30.5402 | 27.7907 | 26.141 | 25.0412 | 23.6664 | 22.8416 | 22.2917 | 21.8989 | 21.6043 | 21.3752

## ガスタービン
Cost | 80000 | [円/KW]
資本回収期間 | 15 | 年
割引率 | 0.05
資本回収率 | 0.096342
PC | 87.9838 | /PF
円/USD | 105 | [円/USD]
LNG熱量 | 1.0551 | [kJ/Btu]
KWh | 3.6 | J
1MMBtu | 0.29307 | MWh
OM費用 | 2400 | 円/KW | 27.3973 | /PF[円/KWh]
効率 | 40 | %
燃料 | 0.0085303 | PL[KWh]
発電原価= | 115.3811 | /PF+ | 0.0085303 | PL
設備利用率
|  |  | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
燃料価格 | 5 | 525 | 22.0752 | 15.4764 | 13.2768 | 10.344 | 8.8776 | 7.9978 | 7.4112 | 6.678 | 6.2381 | 5.9448 | 5.7353 | 5.5782 | 5.456
| 10 | 1050 | 26.5536 | 19.9548 | 17.7552 | 14.8224 | 13.356 | 12.4762 | 11.8896 | 11.1564 | 10.7165 | 10.4232 | 10.2137 | 10.0566 | 9.9344
| 15 | 1575 | 31.032 | 24.4332 | 22.2336 | 19.3008 | 17.8344 | 16.9546 | 16.368 | 15.6349 | 15.1949 | 14.9017 | 14.6922 | 14.5351 | 14.4129
| 20 | 2100 | 35.5104 | 28.9117 | 26.7121 | 23.7793 | 22.3129 | 21.433 | 20.8465 | 20.1133 | 19.6733 | 19.3801 | 19.1706 | 19.0135 | 18.8913
| 25 | 2625 | 39.9889 | 33.3901 | 31.1905 | 28.2577 | 26.7913 | 25.9114 | 25.3249 | 24.5917 | 24.1518 | 23.8585 | 23.649 | 23.4919 | 23.3697
| 30 | 3150 | 44.4673 | 37.8685 | 35.6689 | 32.7361 | 31.2697 | 30.3899 | 29.8033 | 29.0701 | 28.6302 | 28.3369 | 28.1274 | 27.9703 | 27.8481